Musterlösung

- Der Server wird durch eine neue USV gegen Stromnetzausfall abgesichert, die zwei Batterien vom Typ Longlife 12V/25Ah enthält. Die Leistungsaufnahme des Servers beträgt 600 VA.

Hinweis:

Bei Netzausfall sind die Batterien zu 100 % geladen.

Verluste sind nicht zu berücksichtigen.

- Ermitteln Sie, wie viele Minuten die USV den Server bei Netzausfall mit Strom versorgen kann. Der Rechenweg ist anzugeben.

- Die alte USV soll vorschriftsmäßig entsorgt werden.
Nennen Sie zwei Wege der Entsorgung, welche die Elektronik-Schrott-Verordnung in diesem Fall vorschreibt.

- 60 Minuten (2 * 12 V * 25 Ah * 60 / 600 VA) - Entsorgung durch Hersteller oder zugelassenen (zertifizierten) Entsorger.

- Das Speichersystem soll von der vorhandenen USV-Anlage mit Strom versorgt werden.

- Die aktuelle Überbrückungszeit der USV bei Stromausfall beträgt 45 Minuten und soll sich durch den Anschluss des Speichersystems nicht verringern.

- Die Leistungsaufnahme des Speichersystems beträgt laut Hersteller 560 Watt.

- Die USV-Anlage kann noch mit sechs weiteren 12 Volt Akkus mit einer Kapazität von jeweils 14 Ah erweitert werden.

Ermitteln Sie die Anzahl nachzurüstender Akkus. Der Rechenweg muss nachvollziehbar sein!

Formel zur Berechnung der Überbrückungszeit einer USV bei

Stromunterbrechung:

Überbrückungszeit=Anzahl Akkupacks×Kapazität je Akkupack×SpannungBelastungsleistung

Anzahl Akkupacks=Belastungsleistung × ÜberbrückungszeitKapazität je Akkupack×Spannung (560 W x 0,75 h) / (12 V x 14 Ah) = 2,5 ~ 3 Akkus 3 Akkus