Übung USV 02

USV Berechnung

Aufgabe 1

Die Schnell GmbH sichert ein System mit einer USV. Diese hat einen Anschluss, über den der Ladestand des Akkus in Prozent abgefragt werden kann.

Der zu 100 % geladene Akku kann bei einer Last von 100 VA eine Stunde Stromausfall überbrücken. Zur Schonung der Akkus soll der Ladestand 40 % nicht unterschreiten. Der angeschlossene Server hat einen Leistungsbedarf von 300 Watt.

Um die laufenden Serverdienste sicher zu beenden und das Betriebssystem herunterzufahren, benötigt der Server fünf Minuten.

Berechnen Sie den Ladestand in Prozent, bei dem der Shutdown des Servers eingeleitet werden muss. Der Rechenweg ist anzugeben.

Hinweis: Rechnen Sie mit 1 VA = 1 Watt.